| HA22 双路无源隔离器（输入侧自动获取电源） 输入/输出范围选型： 型 号 说 明 HA22- （二入二出)无源信号隔离器 输入2路信号 1 0-10mA 2 0-20mA 3 4-20mA 8 其它 输出2路信号 1 0-10mA 2 0-20mA 3 4-20mA 8 其它 注：本产品无需外供电源，输入侧自动获取电源 主要技术参数：2通道 通道 数 2通道 输入阻抗 100Ω＋输出负载数 输出阻抗 ≤500Ω 精 度 ±0.1%F.S（RL＝250Ω） 温度系数 <50ppm/℃ 环境温度 -20℃-＋75℃ 环境湿度 0－95%RH （无冷凝） 绝缘电阻 输入/输出之间≥100MΩ(500VDC) 绝缘强度 输入/输出之间1500VAC/分钟 频率响应 ≤2000HZ 电 源 无需外部供电 外形尺寸 长×宽×高=99×22.5×115mm 整机重量 约100g 安装导轨 DIN35 订货注明： 标明输入、输出信号的代码 例：2路输入4-20mA ；2路输出4-20mA ，无外部供电 则无源隔离器型号为HA22-33 | HA22双路无源 ·电流信号输入隔离器，是将2路直流电流信号经隔离滤波处理后再传送。使用时无需外部供电，可自动获取输入侧信号中的电流而工作。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题，同时能有效抑制信号传输过程中的各种干扰，并对接收设备起保护作用。可完全替进口高端产品。 HA22双路无源隔离器可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，输出信号可接入数显仪、PLC、变频器等设备。 产品特点：  无需外部供电，输入－输出-通间之间多方全隔离  采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术  模块化表芯设计，免调整  高品质进口元器件；低功耗、低温漂、高精度  体积小巧，标准DIN35导轨安装，方便快捷  性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |