| HA221 双路信号隔离器 （双入双出） 产品选型： 型 号; 说 明. HA221-; 双路直流信号隔离器. 输入2路; 1; 0-75mV. 2; 0-5V. 3; 0-10V. 4; 0-250V. 5; 0-10mA. 6; 0-20mA. 7; 4-20mA. 8; 其它. 输出2路信号; A; 0-5V. B; 0-10V. C; 1-5V. D; 0-10mA. E; 0-20mA. F; 4-20mA. G; -10V－＋10V. H; 其它. 主要技术参数： 通道 数; 输入2路信号；输出2路信号. 输入阻抗; 电压型≥100KΩ 电流型100Ω. 输出阻抗; 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω. 精 度; 0.1～0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -25℃-＋75℃. 环境湿度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/输入/输出≥100MΩ. 绝缘强度; 电源/输入/输出/通道间1500VAC/分. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 24VDC±10%. 外壳材料; 尼龙PA.66(阻燃性树脂). 外形尺寸; 22.5×99×115mm. 整机重量; 约160g. 安装导轨; DIN35. 消耗功率; ＜2W. 选型举例： 请标明输入/输出信号的代码 例：第1路输入0-10V， 输出：4-20mA， 第2路输入0-10V， 输出：4-20mA，供电24VDC 则隔离分配器型号为HA221-3F3F | HA221双路信号隔离器，又称双通道隔离器，它将输入的2路直流信号经隔离滤波处理，隔离转换成2路信号如：4-20mA,0-10V，输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源/两通道之间电磁全隔离，采用进口元件，精度高，寿命长，功耗低，稳定可靠，有效解决工业现场干扰及信号转换匹配问题。可完全替代进口高端产品。 HA221双路信号隔离器，广泛应用于工业过程信号采集处理系统中，可配接温度、压力、液位、温度、重量、流量等变送器的模拟信号如4-20mA，0-10V，0-5V等，隔离输出信号可接入PLC、变频器、数显仪、采集器等设备，并对接接收设备起保护作用。 技术特点： 双通道型：2路直流信号输入，隔离输出2路信号 高品质进口元器件，高精度、功耗低、长寿命 具有超强抗电磁干扰能力，有效解决现场干扰 采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术 模块化表芯设计，免调整，使用方便简单 输入/输出/电源/通道间多方全隔离,抗变频器干扰 可插拔式端子和DIN35导轨，方便检测安装 性能稳定可靠，可完全替代进口高端产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |