| HA215 一入二出温度隔离变送器 一入二出热电阻隔离器/热电偶隔离器 产品选型表: | HA215 一入二出温度隔离变送器，又称热电阻变送器，热电偶变送器、温度隔离器等，它将各种热电阻、热电偶信号隔离转换为与温度成线性的2路直流信号(如:0-10V，4-20mA)，并输出至制系统或其它智能仪表。输入－输出－电源三方电磁全隔离，解决工业现场干扰及信号转换匹配问题。可完全替代进口高端产品。 HA215 一入二出温度隔离变送器采用高性能单片机，专用于温度信号校正，线性化及冷端补偿，在线性校正方面优势比较突出，完全可替代国外同类高端产品。自动零点校准，自动温度补偿线性化技术，高精度，低温漂，低功耗，长寿命。 技术特点： |
| --- | --- |
| 型 号; 说 明. HA215-; 一入二出温度隔离变送器. 输入信号; p; Pt100. C; CU50. K; K 型热电偶. S; S 型热电偶. B; B 型热电偶. E; E 型热电偶. J; J 型热电偶. R; R 型热电偶. N; N 型热电偶. T; T 型热电偶. 输出2路信号; 1; 0-5V. 2; 0-10V. 3; 1-5V. 4; 0-10mA. 5; 0-20mA. 6; 4-20mA. 8; 其 它. 最后注明量程范围：如(0-1000℃). 主要技术参数： 输入信号：PT100，Cu50等热电阻 输入信号：K，E，T，S，B，N，R，J等热电偶 输出信号：0-5V，0-10V，4-20mA，0-20mA等 系统传输准确度：±0.2%×F·S 温度线性度：≤0.006% 温度补偿：数字化技术，自动温度补偿 冷端温度补偿准确度：±1℃ 测量热, 电阻时允许的引线电阻：≤50Ω 电流输出负载阻抗：4-20mA:0～500Ω; 电压输出时的内部阻抗：＜250Ω 输入/输出/电源/双路间绝缘强度：≥1500V.AC 零点校准：数字化技术，自动零校准 满度校准：数字化技术，自动校准 供电电源： DC24VDC 输入功率：1.0W 外形尺寸：宽×高×深＝22.5×100×115mm 仪表重量：约160g 安装方式：标准DIN35导轨式安装 面板指示灯： 电源指示灯：PWR，绿色LED工作时常亮 报警指示灯：ALM，红色LED输入信号故障时闪烁 选型举例： 标明输入输出的代码 和 温度范围 例：PT100热电阻输入，量程0-200℃，输出2路4-20mA 则温度变送器型号为：HA215-P6(0-200℃) | ● 将1路温度信号隔离变送为2路标准信号4-20mA,0-10V ● 采用表贴工艺及厚膜集成技术,高品质进口元件； ● 全智能数字化，无需零点和満度调整，单片机自动校正； ● 具备高可靠、高稳定性，符合EMC电磁干扰标准； ● 无可调部件，长期保证测量与输出的准确度； ● 环境温度、测量零点、冷端温度（内部）自动补偿； ● 输入、输出、电源之间电磁全隔离；抗变频器干扰； ● 具有低功耗、低温漂、高精度、长寿命等特点； ● 采用可插拔端子和导轨式安装，方便检测安装。 应用连线，功能框图： 外形尺寸图： |