| HA19 称重mv信号变送器 (配套应变式传感器) 输入/输出范围选型： 型 号; 说 明. HA19-; 称重mv信号变送器(mV隔离放大器). 输入信号; 1; 0-5mV. 2; 0-10mV. 3; 0-15mV. 4; 0-20mV. 5; 0-25mV. 6; 0-30mV. 7; 0-75mV. 8; 其它. 输出信号; 1; 0-5V. 2; 0-10V. 3; 1-5V. 4; 0-10mA. 5; 0-20mA. 6; 4-20mA. 7; -10－+10v. 8; 其它. 主要技术参数： 输入阻抗; 电压型≥100KΩ 电流型：100Ω. 输出阻抗; 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω. 精 度; ±0.1～0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -20℃～＋75℃. 环境温度; 0～95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC. 绝缘强度; 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟. 频率响应; ≤2000HZ. 外形尺寸; 长×宽×高=98×25×41mm. 电 源; 24VDC±10%. 安装导轨; DIN35. 消耗功率; ＜1W. 选型说明： 标明输入、输出信号的代码 例：输入0-20mv，输出4-20mA，并提供精密10V电源 则隔离器放大器型号为HA19-46 | HA19 mv信号隔离变送器，将测力传感器的mv信号经隔离滤波放大处理，转换成所需的标准信号，如4－20mA,0－5V,0－10V等。可选配外供10V精密电源的功能，给现场的应变式传感器供10V的精密电源。具有超强抗电磁干扰能力。 HA19称重信号变送器，又称mV信号放大器，专为测力/称重传感器开发，输入/输出/电源之间电磁全隔离，解决工业现场信号干扰、放大转换、传输及匹配问题。在工业现场与称重传感器、测力传感器等配套使用，经隔离放大输出的信号可接入显示仪表、PLC等采集控制设备，并对接收设备起一定的保护作用。 产品特点： 针对测力/称重传感器的mv信号进行隔离放大 可选配10V精密电源给现场测力/称重传感器供电 采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术，超强抗电磁干扰能力 高品质进口元器件；模块化表芯设计 隔离与变送一体，输入/输出/电源之间全隔离 精度高，寿命长，稳定可靠，可完全替代进口产品 产品连线：(“1”－精密10V正；“2”－精密10v负) 原理框图：(“1”－精密10V正；“2”－精密10v负) 外形尺寸： |
| --- | --- |