| HA18 无源信号隔离器(输出侧回路获取电源) | HA18无源 ·电流信号输出隔离器，是将直流信号经隔离滤波处理变为二线制4－20mA信号输出。使用时无需外部供电，自动从有源输出回路中获取电源而工作。在实际应用中能有效解决信号互连中出现的匹配问题，并有效抑制信号传输过程中的各种干扰。 HA18无源隔离器可与各种温度、压力、液位变送器等配套使用，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，输出信号4-20mA可接入数显仪、PLC、变频器等设备，并对接收设备起保护作用。 产品特点：  无需外部供电，输出侧回路自动获取电源工作  输入－输出之间电磁全隔离，抗干扰   采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术   模块化表芯设计，无需任何调整   低功耗、低温漂、高精度，标准DIN35导轨安装   性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |
| 产品选型： 型 号; 说 明. HA18-; （一入一出）无源信号隔离器. 输入信号; 1; 0-75mV. 2; 0-5V. 3; 0-10V. 4; 0-250V. 5; 0-10mA. 6; 0-20mA. 7; 4-20mA. 8; 其它. 输出信号; 1; 4-20mA. 本产品无需单独外供电源，输出信号侧获取电源. 主要技术参数： 输入阻抗; 电压型≥100KΩ 电流型：100Ω. 输出阻抗; ≤500Ω. 精 度; ±0.1～0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -20℃-＋75℃. 环境湿度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 输入/输出≥100MΩ(500VDC). 绝缘强度; 输入/输出之间1500VAC/分钟. 频率响应; ≤2000HZ. 两线制电源; 24VDC；输出侧回路接口内部电源. 外形尺寸; 长×宽×高=98×25×41mm. 整机重量; 约100g. 安装导轨; DIN35. 选型说明：例：输入4-20mA ；输出4-20mA,无外供电 则无源隔离器型号为HA18-71 |  |