| HA17 无源·信号隔离器（输入侧自动获取电源） 输入/输出范围选型： 型 号; 说 明. HA17-; （一入一出)无源信号隔离器. 输入信号; 1; 0-10mA. 2; 0-20mA. 3; 4-20mA. 8; 其它. 输出信号; 1; 0-10mA. 2; 0-20mA. 3; 4-20mA. 8; 其它. 注：本产品无需外供电源. 主要技术参数： 输入阻抗; 100Ω＋输出负载数. 输出阻抗; ≤500Ω. 精 度; ±0.1%F.S（RL＝250Ω）. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -20℃-＋75℃. 环境湿度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 输入/输出之间≥100MΩ(500VDC). 绝缘强度; 输入/输出之间1500VAC/分钟. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 无需外部供电. 外形尺寸; 长×宽×高=98×25×41mm. 整机重量; 约100g. 安装导轨; DIN35. 订货注明： 标明输入、输出信号的代码 例：输入4-20mA ；输出4-20mA，无外供电 则无源隔离器型号为HA17-33 | HA17无源 ·电流信号输入隔离器，是将直流电流信号经隔离滤波处理后再传送。使用时无需外部供电，可自动获取输入侧信号中的电流而工作。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题，同时能有效抑制信号传输过程中的各种干扰。 可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，输出信号可接入数显仪、PLC、变频器等设备，并对接收设备起保护作用。 产品特点：  无需外部供电，输入－输出之间全隔离  采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术  模块化表芯设计，免调整  高品质进口元器件；低功耗、低温漂、高精度  体积小巧，标准DIN35导轨安装，方便快捷 性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |