| HA14 频率信号变送器 输入/输出范围选型： 型 号; 说 明. HA14 /; 频率脉冲信号变送器. 输入信号; 1; 0-50HZ. 2; 0-100HZ. 3; 0-500HZ. 4; 0-1KHZ. 5; 0-2KHZ. 6; 0-5KHZ. 7; 0-10KHZ. 8; 其它. 输出信号; 1; 0-5V. 2; 0-10V. 3; 1-5V. 4; 0-10mA. 5; 0-20mA. 6; 4-20mA. 7; -10－+10v. 8; 其它. 主要技术参数： 输入信号; 脉冲方波、正弦波. 输出阻抗; 电压型≥10KΩ ，电流型≤550Ω. 精 度; ±0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -20℃-＋75℃. 环境湿度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC. 绝缘强度; 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 24VDC±10%. 外形尺寸; 长×宽×高=98×25×41mm. 整机重量; 约100g，消耗功率＜1W. 安装导轨; DIN35. | HA14 频率信号变送器，将输入的各种频率脉冲信号经隔离滤波处理，转换成所需的标准信号如4-20mA，0-10v,并输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源之间电磁全隔离，具有超强抗电磁干扰能力，有效解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题，抗变频器、电机等设备干扰。 HA14频率信号变送器，又称脉冲信号隔离器，广泛用于数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统，并对PLC、变频器、DCS系统等起保护作用。 产品特点：  采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术  高品质进口元器件；模块化表芯设计  隔离与变送一体，输入/输出/电源之间全隔离  低功耗、低温漂、高精度，标准DIN35导轨安装 性能稳定可靠，可完全替代进口产品 产品连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |