| HA13 信号隔离配电器 (一入一出) 输入/输出范围选型： 型 号; 说 明. HA13-; （一入一出）隔离配电器. 输入信号; 1; 二线制4－20Ma. 输出信号; 1; 0-5V. 2; 0-10V. 3; 1-5V. 4; 0-10mA. 5; 0-20mA. 6; 4-20mA. 7; -10V－＋10V. 8; 其它. 带对外24V配电功能给现场二线制仪表供电. 主要技术参数： 配电电压; 18-28VDC(最大驱动电流30 mA). 输入信号; 二线制4～20mA. 输出阻抗; 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω. 精 度; ±0.1～0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -20℃-＋75℃. 环境温度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC. 绝缘强度; 电源/输入/输出之间1500VAC/分. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 24VDC±10%. 外形尺寸; 长×宽×高=98×25×41mm. 安装导轨; DIN35. 消耗功率; ＜1W. 选型说明： 定货时标明输入、输出信号的代码 例：输入二线制4-20mA，输出信号4-20mA，供电24VDC 则隔离配电器型号为HA13-16 | HA13 隔离配电器，它向现场的二线制变送器提供隔离的24V电压，并将变送器产生的 4～20mA 信号隔离转换成所需的直流信号，并输出至控制统或其它智能仪表。电源/输入/输出之间电磁全隔离，可有效解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。 HA13二线制隔离配电器，专业与二线制4－20mA输出的温度、压力、液位、流量等变送器配套使用，输出信号可接入变频器、PLC、数显仪等设备，大量应用于DCS系统中。抗变频器、电机等设备干扰。 产品特点：  专门配接二线制4～20mA ,給现场二线制变送供电24VDC  采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术  模块化表芯设计，无需任何调整  隔离与变送一体，输入/输出/电源之间全隔离  标准DIN35导轨安装，低功耗、低温漂、高精度  性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |