| HA11 直流信号隔离器 （一入一出） 输入/输出范围选型： 型 号; 说 明. HA11-; （一入一出）直流信号隔离器. 输入信号; 1; 0-75mV. 2; 0-5V. 3; 0-10V. 4; 0-250V. 5; 0-10mA. 6; 0-20mA. 7; 4-20mA. 8; 其它. 输出信号; 1; 0-5V. 2; 0-10V. 3; 1-5V. 4; 0-10mA. 5; 0-20mA. 6; 4-20mA. 7; -10－+10v. 8; 其它. 主要技术参数： 输入阻抗; 电压型≥100KΩ 电流型：100Ω. 输出阻抗; 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω. 精 度; ±0.1～0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -20℃-＋75℃. 环境湿度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC. 绝缘强度; 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 24VDC±10%. 执行标准; IEC61000-4-4:1995 /GBT18268. 外形尺寸; 长×宽×高＝98×25×41mm. 整机重量; 100g. 安装导轨; DIN35. 消耗功率; ＜1W. | HA11 直流信号隔离器，将各种输入的直流信号经隔离滤波处理，转换成所需的标准信号如4-20mA，0-10v,并输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源之间电磁全隔离，解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。高精度，长寿命，低功耗。 HA11信号隔离器，又称隔离变送器，在工业现场与各种温度、压力、液位、流量变送器等配套使用，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，并对PLC、变频器、DCS系统等起保护作用。 产品特点：  采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术  模块化表芯设计, 高品质进口元器件；  隔离与变送一体，输入/输出/电源三方全隔离  低功耗、低温漂、高精度  体积小巧，标准DIN35导轨安装，使用方便  性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 原理框图： 外形尺寸： 选型示例：输入0－10V，输出4－20mA,隔离器型号为HA11-36 |
| --- | --- |